## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №6
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 6
Устройство системы пожаротушения и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ПТ, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Паркинг | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.07 | Устройство системы пожаротушения | [7 empty] | 0
11.07.01 | Устройство водопровода В2 | [7 empty] | 0
11.07.01.00 | Устройство водопровода В2 | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Бурение отверстий до 120мм |  |  | шт |  | 26 | 26 | 0 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (с учетом пожарного рукава и ствола) |  |  | шт |  | 62 | 62 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Рукав пожарный |  | Ду-50мм L-20м с головкой ГР-50 | шт |  | 62 | 62 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ствол пожарный |  | РС-50А | шт |  | 62 | 62 | 0 | 0 |  | 0
3 | Вентиль пожарный |  | чугунный угловой Ду-50 муфта-цапка | шт |  | 62 | 62 | 0 | 0 | с ДППК | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 16 | 16 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-50 полнопроходной | шт |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж пожарного шкафа |  |  | шт |  | 31 | 31 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Шкаф пожарный |  | ШПК-320-12 Н3 | шт |  | 31 | 31 | 0 | 0 |  | 0
2 | Огнетушитель |  | порошковый ОП-4 АВСЕ | шт |  | 62 | 62 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж трубной изоляции |  |  | м |  | 532 | 532 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная |  | 133х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  | 429 | 429 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 76х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  | 103 | 103 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Покраска эмалью |  |  | кг |  | 172.25 | 172.25 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг |  | 172.25 | 172.25 | 0 | 0 | в 2 слоя | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | пог. м |  | 2067 | 2067 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-133х4,2 | пог. м |  | 429 | 429 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м |  | 103 | 103 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  | 1535 | 1535 | 0 | 0 |  | 0
11.07.02 | Устройство системы автоматического пожаротушения спринклерная (В21) | [7 empty] | 0
11.07.02.00 | Устройство системы автоматического пожаротушения спринклерная (В21) | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Бурение отверстий |  |  | шт |  | 10 | 10 | 0 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж затвора |  |  | шт |  | 29 | 29 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-100 Py-10bar ручной с контролем положения | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
2 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-150 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  | 14 | 14 | 0 | 0 |  | 0
3 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-50 Py- с электроприводом 380В | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0
4 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-125 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | муфтовый Ду-32 Ру-16бар | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | муфтовый Ду-40 Ру-16бар | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-125 Ру-16бар | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж компрессора |  |  | шт |  | 5 | 5 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Компрессор поршневой с осушителем воздуха |  | Q=360л/мин 10 бар 2,2кВт | шт |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | с накидной гайкой Ду-32 полнопроходный | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 47 | 47 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-50 полнопроходной | шт |  | 46 | 46 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой |  | с накидной гайкой Ду-40 полнопроходный | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж насосной установки (в тч жокей-насос) |  |  | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Насосная станция пожаротушения |  | Q-64,27 л/сН=62,06 м | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Жокей-насос |  | Q-1,0 л/с H-65,3 м N-1,5 кВт V бака-50 л | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж счетчика |  |  | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Счетчик воды |  | электромагнитный Ду-100 Qn-150м3/час L-250мм | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж узла управления |  |  | шт |  | 9 | 9 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Узел управления спринклерный |  | воздухозаполненный DN-150 Ру-1,6 | шт |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0
2 | Узел управления спринклерный |  | прямоточный DN-150 Ру-1,6 | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж оросителя |  |  | шт |  | 1791 | 1791 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Ороситель |  | спринклерный розеткой вверх t-57±3°С К-0,77 | шт |  | 1791 | 1791 | 0 | 0 | с запасом на ПНР | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж эксгаустера |  |  | шт |  | 14 | 14 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Эксгаустер |  | 50 1,2 12 ВМ.УЗ.1 | шт |  | 14 | 14 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Покраска эмалью |  |  | кг |  | 524.95 | 524.95 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг |  | 524.95 | 524.95 | 0 | 0 | в 2 слоя | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | пог. м |  | 8 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-32х3,2 СТ3 | пог. м |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-40х3,5 СТ3 | пог. м |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | пог. м |  | 5838.39 | 5838.39 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м |  | 1855.35 | 1855.35 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-133х4,2 | пог. м |  | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-159х4,0 | пог. м |  | 252.3 | 252.3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м |  | 415.38 | 415.38 | 0 | 0 |  | 0
5 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х3,5 | пог. м |  | 29 | 29 | 0 | 0 |  | 0
6 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  | 3254.36 | 3254.36 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
11.07.03 | ПНР | [7 empty] | 0
11.07.03.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы пожаротушения: испытание пожарного крана, манометрические испытания |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
| ИТОГО по сметному расчету: | [7 empty] | 0
| Всего стоимость работ | [7 empty] | 0
| Всего стоимость материалов | [7 empty] | 0
| в тч НДС ____% | [8 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР насосной станции пожаротушения, Атоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Бурение отверстий до 120мм | шт | 26 |  | 0
Монтаж клапана (с учетом пожарного рукава и ствола) | шт | 62 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 63 |  | 0
Монтаж пожарного шкафа | шт | 31 |  | 0
Монтаж трубной изоляции | м | 532 |  | 0
Покраска эмалью | кг | 697.2 |  | 0
Прокладка трубы стальной от 57 мм | пог. м | 7905.39 |  | 0
Бурение отверстий | шт | 10 |  | 0
Монтаж затвора | шт | 29 |  | 0
Монтаж оросителя | шт | 1791 |  | 0
Монтаж эксгаустера | шт | 14 |  | 0
Пусконаладочные работы системы пожаротушения: испытание пожарного крана, манометрические испытания | компл. | 1 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 2 |  | 0
Монтаж компрессора | шт | 5 |  | 0
Монтаж насосной установки (в тч жокей-насос) | шт | 1 |  | 0
Монтаж счетчика | шт | 3 |  | 0
Монтаж узла управления | шт | 9 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 3 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 2 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 40 мм | пог. м | 8 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР насосной станции пожаротушения, Атоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Эксгаустер |  | 50 1,2 12 ВМ.УЗ.1 | шт | 14 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-100 Py-10bar ручной с контролем положения | шт | 3 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-150 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 14 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-50 Py- с электроприводом 380В | шт | 8 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-125 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 4 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м | 1855.35 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-133х4,2 | пог. м | 461 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-159х4,0 | пог. м | 252.3 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м | 518.38 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х3,5 | пог. м | 29 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м | 4789.36 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-50 полнопроходной | шт | 62 |  | 0
Рукав пожарный |  | Ду-50мм L-20м с головкой ГР-50 | шт | 62 |  | 0
Ствол пожарный |  | РС-50А | шт | 62 |  | 0
Вентиль пожарный |  | чугунный угловой Ду-50 муфта-цапка | шт | 62 |  | 0 | с ДППК
Шкаф пожарный |  | ШПК-320-12 Н3 | шт | 31 |  | 0
Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг | 697.2 |  | 0 | в 2 слоя
Ороситель |  | спринклерный розеткой вверх t-57±3°С К-0,77 | шт | 1791 |  | 0 | с запасом на ПНР
Огнетушитель |  | порошковый ОП-4 АВСЕ | шт | 62 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 133х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 429 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 76х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 103 |  | 0
Клапан обратный |  | муфтовый Ду-32 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан обратный |  | муфтовый Ду-40 Ру-16бар | шт | 1 |  | 0
Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-125 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Компрессор поршневой с осушителем воздуха |  | Q=360л/мин 10 бар 2,2кВт | шт | 5 |  | 0
Кран шаровой |  | с накидной гайкой Ду-32 полнопроходный | шт | 2 |  | 0
Кран шаровой |  | с накидной гайкой Ду-40 полнопроходный | шт | 1 |  | 0
Насосная станция пожаротушения |  | Q-64,27 л/сН=62,06 м | шт | 1 |  | 0
Жокей-насос |  | Q-1,0 л/с H-65,3 м N-1,5 кВт V бака-50 л | шт | 1 |  | 0
Счетчик воды |  | электромагнитный Ду-100 Qn-150м3/час L-250мм | шт | 3 |  | 0
Узел управления спринклерный |  | воздухозаполненный DN-150 Ру-1,6 | шт | 5 |  | 0
Узел управления спринклерный |  | прямоточный DN-150 Ру-1,6 | шт | 4 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | стальная D-32х3,2 СТ3 | пог. м | 5 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | стальная D-40х3,5 СТ3 | пог. м | 3 |  | 0
Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР насосной станции пожаротушения, Атоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.06.11.07 Секция 6_Устройство системы пожаротушения №1 | 6bed4775-96f5-11f1-9619-cc5d3c3b48f3